## Presión de Viento
PLANILLA DE CARGAS DE VIENTO - SPRFV - NCh432:2025
Galpón industrial - Techo a 2 aguas - Edificio cerrado
1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL GALPÓN
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia / Notas
Largo del galpón | L | 83.5 | m | Dimensión paralela a la cumbrera → modificar aquí
Ancho del galpón (⊥ cumbrera) | B | 50 | m | Dimensión perpendicular a la cumbrera → modificar aquí
Altura al alero | h_e | 7.53 | m | Altura al alero (desde nivel terreno) → modificar aquí
Altura a la cumbrera | h_c | 8.85 | m | Altura a la cumbrera (desde nivel terreno) → modificar aquí
N° de aguas (techo) | N°ag | 2 | — | 1 = 1 agua (un faldeo) ¦ 2 = 2 aguas (dos faldeos) → selector activo aquí
Altura media del techo | h | 8.19 | m | §5.8 - h = (h_e + h_c)/2 → calculado
Pendiente cubierta | θ | 3.0224 | ° | θ = atan((h_c − h_e) / (B/2)) → calculado
Relación h/L (viento ∥ cumbrera) | h/L | 0.098084 | — | Para definir zonas Cp del techo → calculado
Relación h/B (viento ⊥ cumbrera) | h/B | 0.1638 | — | Para definir Cp en muros laterales → calculado
2. PARÁMETROS DE VIENTO (NCh432:2025)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia / Notas
Velocidad básica del viento | V | 34 | m/s | Tabla 1 - Zona III-A (29°54'S - 37°28'S, < 1000 msnm)
Categoría de ocupación | Cat | II | — | NCh3171 - Edificio común
Factor de importancia | I | 1 | — | Tabla 2 - Categoría II → T = 50 años
Factor de direccionalidad | Kd | 0.85 | — | Tabla 3 - Edificios SPRFV
Factor topográfico | Kzt | 1 | — | §5.6 - Sitio plano
Factor elevación del suelo | Ke | 1 | — | §5.7 - Conservador (z_e < 300 msnm)
Factor efecto de ráfaga | G | 0.85 | — | §5.9 - Estructura rígida (f ≥ 1 Hz)
Categoría de exposición | Exp | B | — | §5.5 - B=Urbano, C=Campo abierto, D=Costa
Cerramiento | Cerr | Cerrado | — | §5.10 - Tabla 7: GCpi = ±0,18
3. CONSTANTES DE EXPOSICIÓN (Tabla 6 NCh432:2025)
Exposición | α | z_g (m) | z_min (m) | Descripción
B | 7.5 | 1000 | 10 | Urbano / suburbano / bosques
C | 9.8 | 750 | 5 | Campo abierto, terrenos con obstrucciones dispersas
D | 11.5 | 590 | 2 | Costa, planos sin obstáculos, frente a masas de agua
α (seleccionado) | α | 7.5 | — | Tabla 6 - Selección automática
z_g (seleccionado) | z_g | 1000 | m | Altura gradiente
z_min (seleccionado) | z_min | 10 | m | Altura mínima
4. PRESIÓN DE VELOCIDAD qh A LA ALTURA MEDIA DEL TECHO (§5.8)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Referencia / Notas
Coef. exposición a la altura h | Kh | 0.7058 | — | Kh = 2,41·(max(h,z_min)/z_g)^(2/α)
Presión de velocidad a altura h | qh | 500.152 | N/m² | qh = 0,613·I·Kh·Kzt·Ke·V² (Ec. 5.8.2)
Presión de velocidad a altura h | qh | 51.0013 | kgf/m² | Conversión: 1 kgf = 9,80665 N
NOTA: La presión de velocidad qz para muros de barlovento se calcula en la Hoja 2, ya que varía con la altura z. El resto de superficies (sotavento, laterales, techo) usa qh constante.

## Presiones vs Altura
PRESIONES DE VIENTO vs ALTURA - NCh432:2025
qz varía con la altura z; resto de superficies usa qh constante a la altura media del techo
PARÁMETROS (vinculados desde Presión de Viento)
h cumbrera (h_c) | 8.85 | m ← última fila de la tabla
h alero (h_e) | 7.53 | m ← fila naranja en tabla
V (velocidad básica) | 34 | m/s
I / Kd / Kzt / Ke / G | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85
α / z_g / z_min (Exp. selec.) | 7.5 | 1000 | 10
qh a altura media | 51.0013 | kgf/m² (constante, para sotavento/laterales/techo)
Cp barlovento muro | 0.8
⚠️ NOTA: Los valores de la tabla se calcularon con los parámetros actuales. Si cambias V, Exposición u otros parámetros en la hoja “Presión de Viento”, regenera esta tabla.
Cp muro lateral | -0.7
z (m) | Kz | qz (kgf/m²) |  | z (m) | qz
0 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.0 m | 51.0013
0.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.1 m | 51.0013
0.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.2 m | 51.0013
0.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.3 m | 51.0013
0.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.4 m | 51.0013
0.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.5 m | 51.0013
0.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.6 m | 51.0013
0.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.7 m | 51.0013
0.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.8 m | 51.0013
0.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 0.9 m | 51.0013
1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.0 m | 51.0013
1.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.1 m | 51.0013
1.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.2 m | 51.0013
1.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.3 m | 51.0013
1.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.4 m | 51.0013
1.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.5 m | 51.0013
1.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.6 m | 51.0013
1.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.7 m | 51.0013
1.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.8 m | 51.0013
1.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 1.9 m | 51.0013
2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.0 m | 51.0013
2.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.1 m | 51.0013
2.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.2 m | 51.0013
2.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.3 m | 51.0013
2.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.4 m | 51.0013
2.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.5 m | 51.0013
2.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.6 m | 51.0013
2.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.7 m | 51.0013
2.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.8 m | 51.0013
2.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 2.9 m | 51.0013
3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.0 m | 51.0013
3.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.1 m | 51.0013
3.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.2 m | 51.0013
3.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.3 m | 51.0013
3.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.4 m | 51.0013
3.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.5 m | 51.0013
3.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.6 m | 51.0013
3.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.7 m | 51.0013
3.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.8 m | 51.0013
3.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 3.9 m | 51.0013
4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.0 m | 51.0013
4.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.1 m | 51.0013
4.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.2 m | 51.0013
4.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.3 m | 51.0013
4.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.4 m | 51.0013
4.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.5 m | 51.0013
4.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.6 m | 51.0013
4.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.7 m | 51.0013
4.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.8 m | 51.0013
4.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 4.9 m | 51.0013
5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.0 m | 51.0013
5.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.1 m | 51.0013
5.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.2 m | 51.0013
5.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.3 m | 51.0013
5.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.4 m | 51.0013
5.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.5 m | 51.0013
5.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.6 m | 51.0013
5.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.7 m | 51.0013
5.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.8 m | 51.0013
5.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 5.9 m | 51.0013
6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.0 m | 51.0013
6.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.1 m | 51.0013
6.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.2 m | 51.0013
6.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.3 m | 51.0013
6.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.4 m | 51.0013
6.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.5 m | 51.0013
6.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.6 m | 51.0013
6.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.7 m | 51.0013
6.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.8 m | 51.0013
6.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 6.9 m | 51.0013
7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.0 m | 51.0013
7.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.1 m | 51.0013
7.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.2 m | 51.0013
7.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.3 m | 51.0013
7.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.4 m | 51.0013
7.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.5 m | 51.0013
7.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.6 m | 51.0013
7.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.7 m | 51.0013
7.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.8 m | 51.0013
7.9 | 0.7058 | 51.0013 |  | 7.9 m | 51.0013
8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.0 m | 51.0013
8.1 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.1 m | 51.0013
8.2 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.2 m | 51.0013
8.3 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.3 m | 51.0013
8.4 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.4 m | 51.0013
8.5 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.5 m | 51.0013
8.6 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.6 m | 51.0013
8.7 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.7 m | 51.0013
8.8 | 0.7058 | 51.0013 |  | 8.8 m | 51.0013
|  |  |  | 8.9 m | 0
|  |  |  | 9.0 m | 0
|  |  |  | 9.1 m | 0
|  |  |  | 9.2 m | 0
|  |  |  | 9.3 m | 0
|  |  |  | 9.4 m | 0
|  |  |  | 9.5 m | 0
|  |  |  | 9.6 m | 0
|  |  |  | 9.7 m | 0
|  |  |  | 9.8 m | 0
|  |  |  | 9.9 m | 0
|  |  |  | 10.0 m | 0
|  |  |  | 10.1 m | 0
|  |  |  | 10.2 m | 0
|  |  |  | 10.3 m | 0
|  |  |  | 10.4 m | 0
|  |  |  | 10.5 m | 0
|  |  |  | 10.6 m | 0
|  |  |  | 10.7 m | 0
|  |  |  | 10.8 m | 0
|  |  |  | 10.9 m | 0
|  |  |  | 11.0 m | 0
|  |  |  | 11.1 m | 0
|  |  |  | 11.2 m | 0
|  |  |  | 11.3 m | 0
|  |  |  | 11.4 m | 0
|  |  |  | 11.5 m | 0
|  |  |  | 11.6 m | 0
|  |  |  | 11.7 m | 0
|  |  |  | 11.8 m | 0
|  |  |  | 11.9 m | 0
|  |  |  | 12.0 m | 0
|  |  |  | 12.1 m | 0
|  |  |  | 12.2 m | 0
|  |  |  | 12.3 m | 0
|  |  |  | 12.4 m | 0
|  |  |  | 12.5 m | 0
|  |  |  | 12.6 m | 0
|  |  |  | 12.7 m | 0
|  |  |  | 12.8 m | 0
|  |  |  | 12.9 m | 0
|  |  |  | 13.0 m | 0
|  |  |  | 13.1 m | 0
|  |  |  | 13.2 m | 0
|  |  |  | 13.3 m | 0
|  |  |  | 13.4 m | 0
|  |  |  | 13.5 m | 0
|  |  |  | 13.6 m | 0
|  |  |  | 13.7 m | 0
|  |  |  | 13.8 m | 0
|  |  |  | 13.9 m | 0
|  |  |  | 14.0 m | 0
|  |  |  | 14.1 m | 0
|  |  |  | 14.2 m | 0
|  |  |  | 14.3 m | 0
|  |  |  | 14.4 m | 0
|  |  |  | 14.5 m | 0
|  |  |  | 14.6 m | 0
|  |  |  | 14.7 m | 0
|  |  |  | 14.8 m | 0
|  |  |  | 14.9 m | 0
|  |  |  | 15.0 m | 0
|  |  |  | 15.1 m | 0
|  |  |  | 15.2 m | 0
|  |  |  | 15.3 m | 0
|  |  |  | 15.4 m | 0
|  |  |  | 15.5 m | 0
|  |  |  | 15.6 m | 0
|  |  |  | 15.7 m | 0
|  |  |  | 15.8 m | 0
|  |  |  | 15.9 m | 0
|  |  |  | 16.0 m | 0
|  |  |  | 16.1 m | 0
|  |  |  | 16.2 m | 0
|  |  |  | 16.3 m | 0
|  |  |  | 16.4 m | 0
|  |  |  | 16.5 m | 0
|  |  |  | 16.6 m | 0
|  |  |  | 16.7 m | 0
|  |  |  | 16.8 m | 0
|  |  |  | 16.9 m | 0
|  |  |  | 17.0 m | 0
|  |  |  | 17.1 m | 0
|  |  |  | 17.2 m | 0
|  |  |  | 17.3 m | 0
|  |  |  | 17.4 m | 0
|  |  |  | 17.5 m | 0
|  |  |  | 17.6 m | 0
|  |  |  | 17.7 m | 0
|  |  |  | 17.8 m | 0
|  |  |  | 17.9 m | 0
|  |  |  | 18.0 m | 0
|  |  |  | 18.1 m | 0
|  |  |  | 18.2 m | 0
|  |  |  | 18.3 m | 0
|  |  |  | 18.4 m | 0
|  |  |  | 18.5 m | 0
|  |  |  | 18.6 m | 0
|  |  |  | 18.7 m | 0
|  |  |  | 18.8 m | 0
|  |  |  | 18.9 m | 0
|  |  |  | 19.0 m | 0
|  |  |  | 19.1 m | 0
|  |  |  | 19.2 m | 0
|  |  |  | 19.3 m | 0
|  |  |  | 19.4 m | 0
|  |  |  | 19.5 m | 0
|  |  |  | 19.6 m | 0
|  |  |  | 19.7 m | 0
|  |  |  | 19.8 m | 0
|  |  |  | 19.9 m | 0

## Cp - techos (hidden)
1. DATOS DE ENTRADA
Entradas | Valores
h cumbrera | 8.85 | m
h hombro | 7.53 | m
L | 83.5 | m
B | 50 | m | Condición
h | 8.19 | m | hz=h
Ángulo θ | 3.0224 | ° | qz=qh
ANÁLISIS EN DIRECCION PERPENDICULAR A LA CARA CORTA DEL EDIFICIO
1. CP MUROS
L | 83.5
B | 50
h/L | 0.098084
L/B | 1.67
Cp Barlovento | 0.8 | usar con qz
Cp Sotavento | -0.366 | usar con qh
Cp Muro Lateral | -0.7 | usar con qh
3. CP TECHO - BARLOVENTO PARA PENDIENTES MAYORES A 10°
Resultados | Fórmulas
Cp Barlovento Succión (Máx) | No Aplica
Cp Barlovento Presión (Máx) | No Aplica
h/L | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60
0.25 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.6
0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.6
1 | -1.3 | -1 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.6
h/L | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60
0.25 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6
0.5 | -0.18 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6
1 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6
4. CP TECHO - SOTAVENTO PARA PENDIENTES MAYORES A 10°
Entradas | Valores |  | Auxiliares | Fórmulas
h/L | 0.098084 |  | h/L acotado | No Aplica
Ángulo θ | 3.0224
h/L | 10 | 15 | 20
0.25 | -0.3 | -0.5 | -0.6
0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6
1 | -0.7 | -0.6 | -0.6
5. CP TECHO - TECHOS PLANOS MENORES A 10°
Entradas | Valores |  |  |  | Factor por Área
h (Altura media) | 8.19 |  |  |  | Área zona (m²) | 4180.8156 | (L × B/2 × N°aguas) / cos(θ)
L (Largo en dir. del viento) | 83.5 |  |  |  | Factor reducción (Fr) | 0.8
h/L | 0.098084
Zona | Desde (m) | Hasta (m) | Cp Caso 1 (Máx. Succión) | Cp Caso 2 (Mín. Succión)
1 (0 a h/2) | 0 | 4.095 | -0.9 | -0.18
2 (h/2 a h) | 4.095 | 8.19 | -0.9 | -0.18
3 (h a 2h) | 8.19 | 16.38 | -0.5 | -0.18
4 (> 2h) | 16.38 | 83.5 | -0.3 | -0.18
6. RESUMEN
Parámetros de entrada | Valor
h (Altura media) | 8.19 | m
L (Largo en dir. del viento) | 83.5 | m
h/L | 0.098084
Ángulo θ | 3.0224 | °
Tipo de techo | Techo Plano (θ < 10°)
Cp Muros | Cp | Usar con
Barlovento | 0.8 | qz
Sotavento | -0.366 | qh
Muro Lateral | -0.7 | qh
Cp Techo (pendientes > 10°) | Cp Succión | Cp Presión
Barlovento | No Aplica | No Aplica
Sotavento | No Aplica
Cp Techo Plano / Normal a cumbrera | Desde (m) | Hasta (m) | Cp Caso 1 | Cp Caso 2
1 (0 a h/2) | 0 | 4.095 | -0.9 | -0.18
2 (h/2 a h) | 4.095 | 8.19 | -0.9 | -0.18
3 (h a 2h) | 8.19 | 16.38 | -0.5 | -0.18
4 (> 2h) | 16.38 | 83.5 | -0.3 | -0.18
ANÁLISIS EN DIRECCION PERPENDICULAR A LA CARA LARGA DEL EDIFICIO
1. CP MUROS
L | 50
B | 83.5
h/L | 0.1638
L/B | 0.5988
Cp Barlovento | 0.8 | usar con qz
Cp Sotavento | -0.5 | usar con qh
Cp Muro Lateral | -0.7 | usar con qh
3. CP TECHO - BARLOVENTO PARA PENDIENTES MAYORES A 10°
Resultados | Fórmulas
Cp Barlovento Succión (Máx) | Techo Plano
Cp Barlovento Presión (Máx) | Techo Plano
h/L | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45
0.25 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.6
0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.6
1 | -1.3 | -1 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.6
h/L | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60
0.25 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6
0.5 | -0.18 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6
1 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6
4. CP TECHO - SOTAVENTO PARA PENDIENTES MAYORES A 10°
Entradas | Valores |  | Auxiliares | Fórmulas
h/L | 0.1638 |  | h/L acotado | Techo Plano
Ángulo θ | 3.0224
h/L | 10 | 15 | 20
0.25 | -0.3 | -0.5 | -0.6
0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6
1 | -0.7 | -0.6 | -0.6
5. CP TECHO - TECHOS PLANOS MENORES A 10°
Entradas | Valores |  |  |  | Factor por Área
h (Altura media) | 8.19 |  |  |  | Área zona (m²) | 2090.4078 | (L × B/2 × N°aguas) / cos(θ)
L (Largo en dir. del viento) | 50 |  |  |  | Factor reducción (Fr) | 0.8
h/L | 0.1638
Zona | Desde (m) | Hasta (m) | Cp Caso 1 (Máx. Succión) | Cp Caso 2 (Mín. Succión)
1 (0 a h/2) | 0 | 4.095 | -0.9 | -0.18
2 (h/2 a h) | 4.095 | 8.19 | -0.9 | -0.18
3 (h a 2h) | 8.19 | 16.38 | -0.5 | -0.18
4 (> 2h) | 16.38 | 50 | -0.3 | -0.18
6. RESUMEN
Parámetros de entrada | Valor
h (Altura media) | 4.095 | m
L (Largo en dir. del viento) | Desde (m) | m
h/L | 0.1638
Ángulo θ | 8.19 | °
Tipo de techo | Techo Plano (θ < 10°)
Cp Muros | Cp | Usar con
Barlovento | 0.8 | qz
Sotavento | -0.5 | qh
Muro Lateral | -0.7 | qh
Cp Techo (pendientes > 10°) | Cp Succión | Cp Presión
Barlovento | Techo Plano | Techo Plano
Sotavento | Techo Plano
Cp Techo Plano / Normal a cumbrera | Desde (m) | Hasta (m) | Cp Caso 1 | Cp Caso 2
1 (0 a h/2) | 0 | 4.095 | -0.9 | -0.18
2 (h/2 a h) | 4.095 | 8.19 | -0.9 | -0.18
3 (h a 2h) | 8.19 | 16.38 | -0.5 | -0.18
4 (> 2h) | 16.38 | 50 | -0.3 | -0.18
Note on G144: Área por faldón: (L × B / N°aguas) / cos(θ) - 2 aguas: L × B/2 / cos(θ) → área de un faldón - 1 agua: L × B / cos(θ) → área total cubierta

## Resumen Cp
RESUMEN COEFICIENTES DE PRESIÓN - Cp
DATOS DE ENTRADA | Valor | Unidad
h cumbrera | 8.85 | m
h hombro | 7.53 | m
L (largo) | 83.5 | m
B (ancho) | 50 | m
N° de aguas | 2 | aguas
h (altura media) | 8.19 | m
Ángulo θ | 3.0224 | °
Tipo de techo | Techo plano - 2 aguas (θ < 10°)
Superficie | Usar con | Perpendicular cara CORTA |  | Perpendicular cara LARGA
|  | Cp | L/B | Cp | L/B
CP MUROS
Barlovento | qz | 0.8 | 1.67 | 0.8 | 0.5988
Sotavento | qh | -0.366 | 1.67 | -0.5 | 0.5988
Muro Lateral | qh | -0.7 | — | -0.7 | —
CP TECHO (pendientes > 10°) |  | Perpendicular cara CORTA |  | Perpendicular cara LARGA
Barlovento (Succión Máx) | qh | No Aplica | — | No Aplica | —
Barlovento (Presión Máx) | qh | No Aplica | — | No Aplica | —
Sotavento | qh | No Aplica | — | No Aplica | —
CP TECHO PLANO / NORMAL A CUMBRERA |  | Perpendicular cara CORTA |  | Perpendicular cara LARGA
Zona | qh | Cp Caso 1 | Cp Caso 2 | Cp Caso 1 | Cp Caso 2
1 (0 a h/2) | qh | -0.9 | -0.18 | -0.9 | -0.18
2 (h/2 a h) | qh | -0.9 | -0.18 | -0.9 | -0.18
3 (h a 2h) | qh | -0.5 | -0.18 | -0.5 | -0.18
4 (> 2h) | qh | -0.3 | -0.18 | -0.3 | -0.18

## SPRFV - Cara Corta
PRESIONES DE DISEÑO SPRFV - VALORES PARA SAP2000 [kgf/m²]
Ecuación: p = q·Kd·G·Cp − qh·Kd·(GCpi) (NCh432:2025 Ec. 4)
PARÁMETROS | Valor | Unidad
qz (altura z) | 51.0013 | kgf/m²
qh (altura h media) | 51.0013 | kgf/m²
qi (interna, = qh) | 51.0013 | kgf/m²
Kd | 0.85 | —
G | 0.85 | —
CASO A: VIENTO ⊥ CUMBRERA (sobre B = 50 m) + Presión Interna POSITIVA (+0,18)
Superficie | Cp | GCpi | q usado | Cp·G | p externa (kgf/m²) | p interna (kgf/m²) | p NETA (kgf/m²)
Muro barlovento | 0.8 | 0.18 | qz | 0.68 | 29.4788 | 7.8032 | 21.6756
Muro de sotavento | -0.366 | 0.18 | qh | -0.3111 | -13.4865 | 7.8032 | -21.2897
Muros laterales | -0.7 | 0.18 | qh | -0.595 | -25.7939 | 7.8032 | -33.5971
Techo zona 1 (0 a h/2) | -0.9 | 0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | 7.8032 | -40.9668
Techo zona 2 (h/2 a h) | -0.9 | 0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | 7.8032 | -40.9668
Techo zona 3 (h a 2h) | -0.5 | 0.18 | qh | -0.425 | -18.4242 | 7.8032 | -26.2274
Techo zona 4 (> 2h) | -0.3 | 0.18 | qh | -0.255 | -11.0545 | 7.8032 | -18.8577
CASO B: VIENTO ⊥ CUMBRERA (sobre B = 50 m) + Presión Interna NEGATIVA (−0,18)
Superficie | Cp | GCpi | q usado | Cp·G | p externa (kgf/m²) | p interna (kgf/m²) | p NETA (kgf/m²)
Muro barlovento | 0.8 | -0.18 | qz | 0.68 | 29.4788 | -7.8032 | 37.282
Muro de sotavento | -0.366 | -0.18 | qh | -0.3111 | -13.4865 | -7.8032 | -5.6833
Muros laterales | -0.7 | -0.18 | qh | -0.595 | -25.7939 | -7.8032 | -17.9907
Techo zona 1 (0 a h/2) | -0.9 | -0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | -7.8032 | -25.3604
Techo zona 2 (h/2 a h) | -0.9 | -0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | -7.8032 | -25.3604
Techo zona 3 (h a 2h) | -0.5 | -0.18 | qh | -0.425 | -18.4242 | -7.8032 | -10.621
Techo zona 4 (> 2h) | -0.3 | -0.18 | qh | -0.255 | -11.0545 | -7.8032 | -3.2513
CONVENCIÓN DE SIGNOS: Valores POSITIVOS = presión hacia la superficie (empuje hacia adentro). Valores NEGATIVOS = succión (alejándose de la superficie). Para SAP2000, aplicar las presiones como cargas distribuidas perpendiculares a cada superficie con el signo indicado.

## SPRFV - Cara Larga
PRESIONES DE DISEÑO SPRFV - VALORES PARA SAP2000 [kgf/m²]
Ecuación: p = q·Kd·G·Cp − qh·Kd·(GCpi) (NCh432:2025 Ec. 4)
PARÁMETROS | Valor | Unidad
qz (altura z) | 51.0013 | kgf/m²
qh (altura h media) | 51.0013 | kgf/m²
qi (interna, = qh) | 51.0013 | kgf/m²
Kd | 0.85 | —
G | 0.85 | —
CASO A: VIENTO ⊥ CARA LARGA (sobre L = 85 m) + Presión Interna POSITIVA (+0,18)
Superficie | Cp | GCpi | q usado | Cp·G | p externa (kgf/m²) | p interna (kgf/m²) | p NETA (kgf/m²)
Muro barlovento | 0.8 | 0.18 | qz | 0.68 | 29.4788 | 7.8032 | 21.6756
Muro de sotavento | -0.5 | 0.18 | qh | -0.425 | -18.4242 | 7.8032 | -26.2274
Muros laterales | -0.7 | 0.18 | qh | -0.595 | -25.7939 | 7.8032 | -33.5971
Techo zona 1 (0 a h/2) | -0.9 | 0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | 7.8032 | -40.9668
Techo zona 2 (h/2 a h) | -0.9 | 0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | 7.8032 | -40.9668
Techo zona 3 (h a 2h) | -0.5 | 0.18 | qh | -0.425 | -18.4242 | 7.8032 | -26.2274
Techo zona 4 (> 2h) | -0.3 | 0.18 | qh | -0.255 | -11.0545 | 7.8032 | -18.8577
CASO B: VIENTO ⊥ CARA LARGA (sobre L = 85 m) + Presión Interna NEGATIVA (−0,18)
Superficie | Cp | GCpi | q usado | Cp·G | p externa (kgf/m²) | p interna (kgf/m²) | p NETA (kgf/m²)
Muro barlovento | 0.8 | -0.18 | qz | 0.68 | 29.4788 | -7.8032 | 37.282
Muro de sotavento | -0.5 | -0.18 | qh | -0.425 | -18.4242 | -7.8032 | -10.621
Muros laterales | -0.7 | -0.18 | qh | -0.595 | -25.7939 | -7.8032 | -17.9907
Techo zona 1 (0 a h/2) | -0.9 | -0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | -7.8032 | -25.3604
Techo zona 2 (h/2 a h) | -0.9 | -0.18 | qh | -0.765 | -33.1636 | -7.8032 | -25.3604
Techo zona 3 (h a 2h) | -0.5 | -0.18 | qh | -0.425 | -18.4242 | -7.8032 | -10.621
Techo zona 4 (> 2h) | -0.3 | -0.18 | qh | -0.255 | -11.0545 | -7.8032 | -3.2513
CONVENCIÓN DE SIGNOS: Valores POSITIVOS = presión hacia la superficie (empuje hacia adentro). Valores NEGATIVOS = succión (alejándose de la superficie). Para SAP2000, aplicar las presiones como cargas distribuidas perpendiculares a cada superficie con el signo indicado.

## Fuerzas Totales
FUERZAS TOTALES DE VIENTO - SPRFV - NCh432:2025
F = p · A [kgf] Convención: (+) hacia adentro / compresión, (−) succión / hacia afuera
GEOMETRÍA (desde Presión de Viento)
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad
Largo del galpón (paralelo cumbrera) | L | 83.5 | m
Ancho del galpón (⊥ cumbrera) | B | 50 | m
Altura al alero | h_e | 7.53 | m
Altura a la cumbrera | h_c | 8.85 | m
Altura media del techo | h | 8.19 | m
ÁREAS TRIBUTARIAS
Superficie | Dimensión | Fórmula | Área (m²)
VIENTO ⊥ CARA CORTA (dir. X)
Muro barlovento / sotavento | h × B | 8,19 × 83,5 | 409.5
Muros laterales | h × L | 8,19 × 50 | 628.755
Techo zona 1 (0 a h/2) | L × (h/2) / cosθ |  | 342.4088 | 341.9325
Techo zona 2 (h/2 a h) | L × (h/2) / cosθ |  | 342.4088 | 341.9325
Techo zona 3 (h a 2h) | L × h / cosθ |  | 684.8176 | 683.865
Techo zona 4 (> 2h) | L × MAX(B−2h,0) / cosθ |  | 2811.1804 | 2807.27
VIENTO ⊥ CARA LARGA (dir. Y)
Muro barlovento / sotavento | h × L |  | 628.755
Muros laterales | h × B |  | 409.5
Techo zona 1 (0 a h/2) | B × (h/2) / cosθ |  | 205.0352 | 204.75
Techo zona 2 (h/2 a h) | B × (h/2) / cosθ |  | 205.0352 | 204.75
Techo zona 3 (h a 2h) | B × h / cosθ |  | 410.0704 | 409.5
Techo zona 4 (> 2h) | B × MAX(L−2h,0) / cosθ |  | 3360.6747 | 3356
FUERZAS TOTALES F = p × A
Superficie | Eje global | Área (m²) | CASO A (+GCpi) p NETA (kgf/m²) | CASO A F (kgf) | CASO A F (ton) | CASO B (−GCpi) p NETA (kgf/m²) | CASO B F (kgf) | CASO B F (ton)
VIENTO ⊥ CARA CORTA (dir. X)
Muro barlovento | X (+) | 409.5 | 21.6756 | 8876.1407 | 8.8761 | 37.282 | 15266.962 | 15.267
Muro sotavento | X (+) | 409.5 | 21.2897 | 8718.1454 | 8.7181 | 5.6833 | 2327.3241 | 2.3273
Muros laterales | Y (±) | 628.755 | -33.5971 | -21124.3533 | -21.1244 | -17.9907 | -11311.7505 | -11.3118
Techo zona 1 (0 a h/2) | Z (−) | 342.4088 | -40.9668 | -14027.3937 | -14.0274 | -25.3604 | -8683.6247 | -8.6836
Techo zona 2 (h/2 a h) | Z (−) | 342.4088 | -40.9668 | -14027.3937 | -14.0274 | -25.3604 | -8683.6247 | -8.6836
Techo zona 3 (h a 2h) | Z (−) | 684.8176 | -26.2274 | -17961.0015 | -17.961 | -10.621 | -7273.4634 | -7.2735
Techo zona 4 (> 2h) | Z (−) | 2811.1804 | -18.8577 | -53012.4943 | -53.0125 | -3.2513 | -9140.0852 | -9.1401
∑ RESULTANTE CARA CORTA (eje X) | X |  |  | 17594.2861 | 17.5943 |  | 17594.2861 | 17.5943
∑ TECHO CARA CORTA (eje Z) | Z |  |  | -99028.2833 | -99.0283 |  | -33780.798 | -33.7808
VIENTO ⊥ CARA LARGA (dir. Y)
Muro barlovento | Y (+) | 628.755 | 21.6756 | 13628.615 | 13.6286 | 37.282 | 23441.2178 | 23.4412
Muro sotavento | Y (+) | 628.755 | 26.2274 | 16490.6242 | 16.4906 | 10.621 | 6678.0214 | 6.678
Muros laterales | X (±) | 409.5 | -33.5971 | -13758.0181 | -13.758 | -17.9907 | -7367.1968 | -7.3672
Techo zona 1 (0 a h/2) | Z (−) | 205.0352 | -40.9668 | -8399.637 | -8.3996 | -25.3604 | -5199.7753 | -5.1998
Techo zona 2 (h/2 a h) | Z (−) | 205.0352 | -40.9668 | -8399.637 | -8.3996 | -25.3604 | -5199.7753 | -5.1998
Techo zona 3 (h a 2h) | Z (−) | 410.0704 | -26.2274 | -10755.0907 | -10.7551 | -10.621 | -4355.3673 | -4.3554
Techo zona 4 (> 2h) | Z (−) | 3360.6747 | -18.8577 | -63374.7131 | -63.3747 | -3.2513 | -10926.6747 | -10.9267
∑ RESULTANTE CARA LARGA (eje Y) | Y |  |  | 30119.2392 | 30.1192 |  | 30119.2392 | 30.1192
∑ TECHO CARA LARGA (eje Z) | Z |  |  | -90929.0778 | -90.9291 |  | -25681.5925 | -25.6816
CONVENCIÓN DE EJES GLOBALES
X (+) = dirección viento ⊥ cara corta (B=50m) → barlovento hacia adentro, sotavento hacia afuera
Y (+) = dirección viento ⊥ cara larga (L=85m) → barlovento hacia adentro, sotavento hacia afuera
Z (−) = vertical ascendente → techo succionado hacia arriba (valores negativos = uplift)
Laterales (±) = simétricos, actuüan sobre ambas caras laterales simultáneamente
Resultante horizontal neta = F_barlovento + F_sotavento (ambos contribuyen al corte basal en la dirección del viento)

## FUERZAS SAP2000
TABLE: Base Reactions
OutputCase | CaseType | GlobalFX | GlobalFY | GlobalFZ | GlobalMX | GlobalMY | GlobalMZ
Text | Text | Tonf | Tonf | Tonf | Tonf-m | Tonf-m | Tonf-m
Wx+ | LinStatic | -17.5818 | 1.295e-06 | -90.5225 | -2263.0637 | 3284.7824 | 439.5923
Wx- | LinStatic | -17.5818 | 1.229e-06 | -25.3658 | -634.1455 | 564.4891 | 439.5923
Wy+ | LinStatic | -2.554e-14 | -29.0795 | -98.4229 | -1981.1865 | 4109.1541 | -1214.0876
Wy- | LinStatic | -2.134e-14 | -29.0795 | -33.2661 | -352.2684 | 1388.8608 | -1214.0876